## Slide 1: Электроснабжение
Лекция №3. Классификация электроприемников
«Гродненский государственный электротехнический колледж имени Ивана Счастного»

## Slide 2
По роду тока:
  постоянный ток;
  переменный ток.
По номинальному напряжению :
  приемники напряжением до 1000 В;
  приемники напряжением выше 1000 В.
Классификация электроприемников

## Slide 3
По величине токов замыкания на землю:
  с малыми токами (до 500 А);
  с большими токами (более 500 А).
По частоте ЭП:
  промышленную частоту (50 Гц);
  повышенную частоту (от 50 Гц до 10 кГц);
  пониженную частоту (до 50 Гц);
  высокую частоту (более 10 кГц).
Классификация электроприемников

## Slide 4
По виду графиков нагрузки:
  приемники, работающие в режиме продолжительно неизменной или мало меняющейся нагрузки;
  приемники, работающие в режиме кратковременной нагрузки;
  приемники, работающие в режиме повторно-кратковременной нагрузки.
Классификация электроприемников

## Slide 5
По числу фаз:
  трехфазной (двигатели, трехфазные печи);
  однофазной (освещение, однофазные сварочные трансформаторы).
По величине пусковых токов:
  с существенными пусковыми токами.
  пусковые токи ЭП и их длительность считаются существенными, когда их учет приводит к коррекции параметров элементов системы электроснабжения, выбранных по токам нормального режима (пусковые токи АД, токи, возникающие в процессе зажигания разрядных ламп и т.д.)
  несущественными пусковыми токами (пусковые токи ламп накаливания, конденсаторных установок).
Классификация электроприемников

## Slide 6
По величине мощности:
  ЭП малой мощности – единицы киловатт,
  ЭП средней мощности – десятки киловатт,
  ЭП большой мощности – сотни киловатт.
Установленная мощность является одной из важнейших характеристик ЭП и определяется как сумма номинальных мощностей однородных приемников. При этом следует учитывать, что у различных ЭП номинальная мощность понимается по-разному:
а) у электродвигателей номинальная мощность равна мощности на валу при номинальной продолжительности включения;
б) у электротехнологических установок − равна полной мощности, потребляемой из сети;
в) у ламп накаливания номинальная и потребляемая мощности совпадают;
г) у светильников с разрядными лампами номинальная мощность равна мощности ламп без учета потерь мощности в пускорегулирующих устройствах.
В связи при проектировании систем электроснабжения производят приведение мощностей к одинаковым условиям определения.
Классификация электроприемников

## Slide 7
По надежности электроснабжения:
  ЭП первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. (входит особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров).
  ЭП второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
  ЭП третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
Классификация электроприемников

## Slide 8: По надежности электроснабжения
  Электроприёмники 1 категории электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. (входит особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров).
– должны обеспечиваться электрической энергией от двух независимых взаимно-резервирующих источников питания и перерыв в электроснабжении, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен только на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы, 1 категории, должно быть предусмотрено питание от третьего независимого источника питания и в качестве двух независимых источников питания для остальных приёмников 1 категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.д. …
Классификация электроприемников

## Slide 9: По надежности электроснабжения
Электроприёмники 2 категории – рекомендуется обеспечивать электрической энергией от двух независимых взаимно-резервирующих источников питания. Для данной категории, при нарушении электроснабжении от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время необходимое для включения резервного питания, действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Допускается питание по воздушной линии, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность аварийного ремонта за время не более одних суток. Кабельные вставки должны быть выполнены двумя кабелями, каждый из которых выбирают по максимальному длительному току воздушной линии.
2 категория – электроприёмники перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недовыпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов, промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Классификация электроприемников

## Slide 10: По надежности электроснабжения
3 категория – остальные электроприёмники не подходящие под определения 1 и 2 категории.
Для электроприёмников 3 категории – электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении необходимый для ремонта или замены поврежденных элементов системы электроснабжения не превысит одних суток.
Классификация электроприемников

## Slide 11
По режиму работы
По режиму работы электроприемники классифицируют на 8 режимов. Но для решения практических задач по определению электрических нагрузок, как правило, используют 3 следующих характерных режима работы электроприемников:
Продолжительный режим работы электроприемника соответствует номинальной неизменной нагрузке, продолжающейся столь долго, что температура τ его частей достигает установившихся значений. Установившейся температурой считается температура, изменение которой в течение 1 ч не превышает 1 °С;
Кратковременный режим работы (ПКР) электроприемника характеризуется тем, что он работает при номинальной мощности в течение времени, за которое его температура не успевает достичь установившейся. При отключении электроприемник длительно не работает, и его температура снижается до температуры окружающей среды;
Повторно-кратковременный режим работы электроприемника – режим, при котором кратковременные рабочие периоды номинальной нагрузки чередуются с паузами.
Классификация электроприемников

## Slide 12: По тарифной группе
По тарифной группе различают 2 группы потребителей электроэнергии, отличающиеся условиями выбора компенсирующих устройств, а также условиями расчетов за электроэнергию:
I тарифная группа – потребители, установленная (присоединенная) мощность трансформаторов которых Sтр ≥ 750 кВ · А. Выбор компенсирующих устройств осуществляется при проектировании (реконструкции) одновременно с выбором всех элементов системы электроснабжения. При этом потребители данной группы рассчитываются за электроэнергию по двухставочному либо многоставочному тарифам;
II тарифная группа – присоединенная мощность трансформаторов которых Sтр ≤ 750 кВ · А. Мощность компенсирующих устройств таких потребителей устанавливается энергоснабжающей организацией. Оплата за электроэнергию, как правило, осуществляется по одноставочному тарифу.
Классификация электроприемников

## Slide 13
По характеру преобразования электроэнергии:
  электроприводы;
  осветительные и облучательные установки;
  электротермические приемники.
Классификация электроприемников

## Slide 14
Основными характеристиками электроприёмников являются:
Номинальная мощность Рн (Sн, Qн);
Номинальный коэффициент мощности cosφ;
Номинальный КПД ηн;
Номинальная продолжительность включения ПВн;
Номинальное напряжение Uн;
Номинальная частота fн;
Номинальный ток Iн.
Характеристика электроприемников

## Slide 15
Электроприводы – комплекс электрических машин, аппаратов и систем управления, в котором электродвигатели связаны с исполнительным механизмом и преобразуют электроэнергию в механическую работу.
  В зависимости от типа двигателя
  асинхронный электропривод,
  синхронный электропривод,
  привод постоянного тока.
Классификация электроприемников
Характеристика электроприемников
Notes: Аппаратура управления и защиты (АУЗ) реализует управление потоком электрической энергии и изменение ее параметров. Двигатель (Д) преобразует электрическую энергию в механическую, а передаточный механизм (ПМ) позволяет осуществить управление потоком механической энергии. Элемент R моделирует элементарную операцию технологического процесса, в которой совершается работа с использованием механической энергии, получаемой с помощью электропривода.

## Slide 16
Осветительные и облучательные установки преобразуют электрическую энергию в лучистую различного спектра.
    Осветительные установки используют видимый спектр, используются для выполнения зрительных действий человека.
    Инфракрасные излучения характеризуются большой проникающей способностью в ткани и оказывают на них тепловое воздействие.
    Ультрафиолетовое излучение в основном используется как фактор бактерицидного воздействия на вредные микроорганизмы.
Характеристика электроприемников
Notes: Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) позволяет осуществить управление потоком электрической энергии, лампа (Л) преобразует ее в лучистую, а устройство управления (УУ) реализует управление потоком лучистой энергии. Элемент Р моделирует рабочую поверхность, которая подвержена воздействию лучистой энергии.

## Slide 17
Электротермические приемники преобразуют электрическую энергию главным образом в тепловую энергию различных параметров, а также химическую.
  низкотемпературная тепловая энергия – обогрев,
  среднетемпературная – процессы обработки металлических изделий,
  высокотемпературная – сварка и плавка.
Электротермические установки, можно условно разделить на основные виды:
  дуговые печи для плавки чёрных и цветных металлов;
  установки индукционного нагрева для плавки и термообработки металлов;
  электрические печи сопротивления;
  электросварочные установки;
  термические коммунально-бытовые приборы.
Характеристика электроприемников
Notes: Аппаратура управления и защиты, обеспечивающая защиту установки от аварийных и ненормальных режимов и регулирование параметров технологического процесса; ПЭЭ – преобразователь параметров электроэнергии (напряжения, величины, частоты тока и др.); ПЭТ – узел нагрева установки (преобразователь электроэнергии в тепловую энергию).