- ____________________________                                  Группа:_____

- Ф.И.О. учащегося

- Практическая работа № 1

Тема: Построение векторной диаграммы трансформатора

Цель: сформировать умения по построению векторных диаграмм трансформаторов.

Задание:

Используя параметры однофазных трансформаторов, приведенные в таблице 1, рассчитать необходимые параметры и построить упрощенную векторную диаграмму трансформатора (током холостого хода пренебречь). При этом рассмотреть два случая номинальной нагрузки трансформатора: при индуктивном характере нагрузки и при емкостном характере нагрузки.          Определить коэффициент мощности трансформатора соs φ2 .

Таблица 1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sном , кВА | 400 | 250 | 800 | 100 | 180 | 560 | 320 | 50 | 1200 | 800 |
| U1 ном, кВ | 31,5 | 6,3 | 31,5 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 3,4 | 6,3 | 10 |
| Pк.ном , кВт | 20 | 12 | 22 | 3,5 | 10 | 25 | 13 | 2 | 8 | 5,4 |
| uк , % | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
| соs φ1 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 0,75 | 0,80 | 0,60 | 0,55 | 0,45 |

Рассчитываем:

- Напряжение короткого замыкания                                              U1к = uк U1ном /100 =

- Ток короткого замыкания                                                                     I1к = I1ном = Sном / U1ном =

- Коэффициент мощности режима короткого замыкания          cos φк = Рк.ном / U1к  I1к =                                                                 sin φк =

- Активная составляющая напряжения короткого замыкания     uк.а = uк  cos φк =

- Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания  uк.р      = uк sin φк =

- Активное напряжение короткого замыкания                            Uк.а = U1ном uк.а /100 =

- Реактивное напряжение короткого замыкания                           Uк.р = U1ном uк.р /100 =

- Угол фазового сдвига  φ1 = arccos           =

Порядок построения диаграммы.

Выбираем масштаб напряжения mu =        В/мм.

В этом случае длина векторов составит:

первичного напряжения U1ном  ………………………..            мм

активного напряжения короткого замыкания Uк.а …..            мм

реактивного напряжения короткого замыкания Uк.р ...           мм

На оси ординат строим вектор тока I1ном = - I2' . Этот вектор проводим произвольной длины, так как она не оказывает влияния на диаграмму.

Затем в сторону опережения по фазе (против часовой стрелки от вектора тока) под углом φ1 =         строим вектор напряжения U1ном .

Из конца этого вектора перпендикулярно вектору тока проводим вектор реактивного напряжения короткого замыкания Uк.р , а затем из конца этого вектора параллельно – встречно вектору тока строим вектор активного напряжения короткого замыкания Uк.а. Соединив начало вектора U1ном с концом вектора Uк.а, получают вектор приведенного значения вторичного напряжения U2'.

Измеряем угол сдвига фаз между векторами U2' и I1ном = - I2' :

φ2 =            . Определяем коэффициент мощности cos φ2 =         .

Диаграмму для случая активно-емкостной нагрузки строим аналогично, но вектор напряжения U1ном откладываем по часовой стрелке от вектора тока I1ном.

Измеряем угол сдвига фаз между векторами U2' и I1ном = - I2' при активно-емкостной нагрузке:   φ2  =

Определяем коэффициент мощности cos φ2 =

Контрольные вопросы.

- При каком характере нагрузки напряжение на выводах вторичной обмотки больше?

- Приведите примеры активно-индуктивной нагрузки.

- Приведите примеры активно-емкостной нагрузки.

- Поясните физический смысл угла φк .

Ответы на контрольные вопросы: