ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «Монтаж схемы с учетом электроэнергии с использованием  измерительного трансформатора тока»

| Операция | Упражнения |  |  | Объекты учебных работ |  |  |  |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка схемы комнаты с учетом электрорэнергии через измерительный трансформатор тока | 1. Подготовка к выполнению операции 2. Сборка схемы 3. Контроль качества |  |  | 1. Рабочее место «Освещение» 2. Выключатель 3. Розетка 1 фазная 4. Провод АПВ 1*2.5 5. Плоскогубцы 6. Отвертка 7.Нож 8. Кусачики 9. Счетчик электроэнергии 10. Трансформатор тока |  |  |  |  |  |  | 1 шт. 1 шт. 11 м. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| Наименование и этапы выполнения упражнения | Эскиз | Инструктивные указания |  | Инструмент |  |  |  |  |  |  | Оборудование |  |
|  |  |  |  | Электромонтажный |  |  | Вспомогательный. |  | Контрольно-измерительный. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Упражнение №1. Подготовка к выполнению операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Подготовка рабочего места к выполнению операции | Рис. 1 | Проверить комплектацию оборудования, разложить рабочий инструмент на рабочем столе. Проверить исправность выключателей. Провод прозвонить , проверить на отсутствие повреждении на изоляции. |  | - |  |  | - |  | Мультиметр | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной |  |  |
| Упражнение №2. Сборка схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Подключение электрического счетчика и трансформатора тока | Рис. 2,3,4,5,6, 7,8,9,10 | Взять провод соответствующей длины. С дифференциального автомата подключаем фазный провод на винтовой зажим начало первичной обмотки Л1(рис.2) измерительного трансформатора тока, затем с винтового зажима конца вторичной обмотки Л2 прокладываем провод в распред. коробку(рис.5.6). Нулевой провод подключаем на винтовой зажим 4 на эл. счетчике(рис.4) и с винтового зажима 6 прокладываем нулевой провод в распред. коробку(рис.10). С винтового зажима 1 на эл.счетчике подключаем провод на винтовой зажим начало вторичной обмотки И1 (рис.7) трансформатора, а с зажима 2 подключаем на конец вторичной обмотки трансформатора И2(рис.8) Далее подключаем перемычку между Л1 и И1(рис.4) |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  | Провод АПВ 1*2.5 Счетчик электрический, дифавтомат, Измерительный трансформатор тока. |  |  |
| 2.2 Подключение люстры | Рис.14 | Фазный провод с лампы прокладываем в распределительную коробку, также и нулевой провод |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, люстра |
| 2.3 Подключение выключателя и розетки | Рис. 11,12 | Прокладываем фазный провод на вход выключателя, и выводим фазный провод с выхода выключателя. Прокладываем фазный провод на на винтовой зажим розетки, нулевой провод тоже |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель, розетка |
| 2.4 Соединение провод в распределительной коробке | Рис.13 | Фазный провод после трансформатора тока подключаем к проводу входу выключателя, и к проводу винтового зажима розетки с помощью клемников. Фазный провод с выхода выключателя подключаем к фазному проводу лампочки при помощи клемников. Нулевые провода подсоединяем на нулевую шину |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | Клемники, нулевая шина. |
| Упражнение №3. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Контроль работоспособности схемы |  |  | Проверяем соединения проводов на прочность соединения. Производим проверку работоспособности схемы согласно указаниям мастера и инструкциям по ТБ. После проверки схемы произвести разборку схемы, убрать рабочее место, подготовить инструмент, рабочее место и оборудование к сдаче мастеру. | - |  | - |  |  |  |  |  | - |

Рис.1                                                                                 Рис.2	                               Рис.3

Рис.4                                                                             Рис.5                                                                                    Рис.6

Рис.7                                                                                         Рис.8                                                                                          Рис.9

Рис.10                                                                                                     Рис.11                                                                              Рис.12

Рис.13	Рис.14