## Slide 1
1
3
8
10
6
1
8
3
4
7
9
10
8
1
3
3
10
1
2
6
10
8
6
3
1
8
6
5
1
3
10
6
1
2
3
8
10
Конструкция силовых кабелей: а – двухжильные кабели с круглыми и сегментными жилами; б – трехжильные кабели с поясной изоляцией и отдельными оболочками; в –четырехжильные кабели с нулевой жилой круглой, секторной и треугольной формы; 1 –токопроводящая жила; 2 – нулевая жила; 3 – изоляция жилы;
4 – экран на токопроводящей жиле; 5 – поясная изоляция; 6 – заполнитель; 7 – экран на изоляции жилы; 8 – оболочка; 9 – бронепокров; 10 – наружный защитный покров.
а
б
в

## Slide 2
350
470
600
720
Размеры кабельных траншей и размещение в них кабелей:
а – одного; б – двух; в – трех; г – четырех
а
б
в
г

## Slide 3
5
6
5
6
1
2
2
3
4
Прокладка кабелей в канале: 1, 2 – силовые кабели напряжением соответственно выше 1 кВ и до 1 кВ; 3 – контрольные кабели; 4 – контрольные кабели или кабели связи; 5 – кабельные конструкции; 6 – огнестойкая перегородка

## Slide 4
3
2
1
4
5
6
Схемы прогрева кабелей: а – однофазным сварочным трансформатором; б – трехфазным током; 1 – токопроводящие жилы внутреннего конца кабеля; 2 – прогреваемый кабель;
3 – токопроводящие жилы наружного конца кабеля; 4 – трансформатор тока; 5 – трансформатор;
6 – регулируемый трансформатор

## Slide 6
17
1
2
13
6
4
5
7
8
9
14
16
10
11
12
9
5
7
6
1
2
3
8
жила
13
4
Смонтированная муфта СТп: 1 – наружный шланг, одеваемый на термоусаживаемые муфты; 2 – экранирующая лента; 3 – шланг внутри муфты; 4 – заполнитель, которым наполняется муфта СТп; 5 – регулирующая пластина; 6 – болтовой соединитель концов жил; 7 – подкладная манжета; 8 – изолирующая манжета; 9 – распорка жил (муфта СТпУ); 10 – термоусадочная жильная трубка; 11 – регуляторная лента; 12 – термоусадочная высоковольтная перчатка; 13 – провод, которым заземляется муфта СТп; 14 – крепёжная пружина провода, которым заземляется соединительная муфта; 16, 17 – ленточный герметик

## Slide 7
Свинцовая муфта

## Slide 8
1
4
6
2
5
9
8
7
6
5
7
8
Муфта 10КНТп в сборе: 1 – наконечник болтовой; 2 – манжета концевая; 3 – жильная трубка; 4 – изолятор; 5 – манжета пальцевая; 6 – перчатка высоковольтная; 7 – лента-регулятор; 8 – детали перемычки (тёрка, провод с наконечником, пружина); 9 – манжета поясная

## Slide 9
6
3
2
1
5
4
Смонтированная муфта 10КНТпО

## Slide 10
Прибор ИКЛ-5

## Slide 11
Т
3
2
Р
У
G
1
Схема определения повреждения кабельной линии
индукционным методом: 1 – соединительная муфта; 2 – кабель в трубе;3 – место повреждения; G – генератор звуковой частоты; Р – приемная антенна;
У – усилитель; Т – телефон