Практическая работа №13 «Расчет и выбор компенсирующих устройств»

Цель занятия: получить практические навыки по выбору и расчету компенсирующих устройств реактивной мощности.

Общие сведения

При передаче электроэнергии от места ее выработки к месту потребления одновременно с активной энергией передается сопутствующая ей реактивная энергия, необходимая для обеспечения работы большинства электроприемников и звеньев электропередачи.

Различные группы потребителей электроэнергии обладают различными характерными коэффициентами мощности, т. е. потребляют реактивную мощность в неодинаковых количествах. К потребителям реактивной мощности промышленных предприятий относятся установки, в которых она необходима для создания магнитных полей: асинхронные электродвигатели; сварочные машины; трансформаторы подстанций, электропечи и преобразовательные агрегаты; автотрансформаторы, электроосветительные установки с газоразрядными лампами.

Активная мощность генерируется только генераторами электрических станций. Реактивная мощность генерируется наряду с активной генераторами электрических станций, а также дополнительными источниками: емкостью воз-душных и кабельных линий, синхронными двигателями, синхронными компенсаторами, батареями конденсаторов, вентильными компенсаторами.

Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности предусматривают снижение потребления реактивной мощности самими электроприемниками и повышение естественного коэффициента мощности.

Они могут быть достигнуты:

1. Повышением загрузки технологических агрегатов и использованием их по времени, сопровождающимся повышением загрузки и коэффициентом мощности электродвигателей.

2. Снижением напряжения питания асинхронных электродвигателей, загруженных не выше, чем на 45 % путем переключения обмоток с треугольника на звезду. При этом вращающийся момент и активная мощность электродвигателя уменьшаются в 3 раза, а загрузка электродвигателя и коэффициент мощности повышаются, потребление реактивной мощности при этом снижается.

3. Отключением цеховых трансформаторов, загруженных менее 30 %, с переводом нагрузки на другие трансформаторы.

4. Установкой местных источников реактивной мощности.

Компенсация реактивной мощности и повышение коэффициента мощности cosφ имеют важное значение. Под компенсацией имеется в виду установка местных источников реактивной мощности, благодаря чему повышается пропускная способность сетей и трансформаторов, а также уменьшаются потери электроэнергии.

Компенсация реактивной мощности электрических установок промышленных предприятий осуществляется, как правило, с помощью конденсаторных батарей, включенных параллельно электроприемникам (поперечная компенсация). Мощность компенсирующих устройств определяют исходя из значений средневзвешенного коэффициента мощности. Конденсаторные установки могут быть регулируемые и нерегулируемые. Если реактивная суточная нагрузка цеха мало изменяется, используют нерегулируемые комплектные конденсаторные установки (ККУ), если указанная нагрузка значительно изменяется в течение суток, – используют регулируемые.

Определение мощности компенсирующих устройств при установке их на низковольтном щите трансформаторной подстанции

При установке компенсирующих устройств на низковольтном щите трансформаторной подстанции суммарная реактивная мощность на напряжение до 1000 В включает мощность, потребляемую трансформаторами на ТП.

Величина потребляемой реактивной мощности в сети равна:

QС=QР+QТП или					 (1)

QС=QР+Siхх%100+uкз%100∙β2,                                       (2)

где Qc – суммарная реактивная мощность;

Qр – реактивная мощность потребителей сети, кВАр;

Qтп – реактивная мощность, потребляемая при полной загрузке трансформатора, кВАр;

S – мощность трансформаторов, кВА.

Пример.

Выбрать мощность компенсирующих устройств в сети электроснабжения фермы. Реактивная мощность составляет Qр = 305 кВАр, активная Pр = 377 кВт.

Мощность ТП-2х250 кВА, коэффициент загрузки трансформаторов до компенсации βн= 0,85. Из справочных данных (табл. 4) находим для трансформатора ТМГСУ-250, мощностью 250 кВА с первичным напряжением 10 кВ:

Рх.х.= 0.58 кВт; Рк.з.= 3,7кВт; iх.х.= 0,8 %; uк.з.= 4,56 %.

Решение.

Определяем реактивную мощность (Qтп), потребляемую при полной загрузке трансформатора:

QТП=2·2500,8100+4,5100∙0,852=20,2 кВАр.

Определяем суммарную величину реактивной мощности с учетом потребляемой реактивной мощности трансформаторами по (1):

Qc = 305 + 20,2 = 325,2 кВАр.

Определяем полную мощность:

S 3772 325,22 497,8 кВА.

Определяем cosφ до компенсации по формуле:

p

P

377

1

сos S 497,8 0,75,

находим tq 1 0,885, соответствующий cos 1.

Коэффициент мощности, требуемый для энергосистемы предприятия:

cos 2 0,96 0,98; tg 2 0,292 0,203.

Определяем мощность компенсирующего устройства:

Qк.у. Рр (tg φ1 tg φ2) 3770,8850,292223,5 кВАр.

Выбираем две типовые конденсаторные установки АСК1-2-0,38-110У3 мощностью 110 кВАр каждая.

Определяем фактический cos φ2 при включении компенсирующего устройства:

tgφ2=tgφ1-QккуPр=0,885-220377=0,3,

что соответствует cos2 0,96.

Полная мощность после компенсации:

Sк=Pрcosφ2=3770,96=392 кВА.

Фактический коэффициент βф загрузки трансформатора после компенсации:

βф=Pp2+Qc-Qк.у2N∙Sт≤βн,

βф=3772+325,2-223,522∙250=0,73≤βн=0,85.

Задания для практических занятий

Для выбора компенсирующих устройств, устанавливаемых на низковольтном щите трансформаторной подстанции, использовать для расчета данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Исходные данные для расчета и выбора компенсирующих устройств

| № варианта | Мощность ТП | РР, кВт | QР, кВАр | βн | Тип трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2х160 | 212,9 | 114,5 | 0,75 | ТМГСУ |
| 2 | 2х250 | 377,2 | 302 | 0,96 | ТМГСУ |
| 3 | 2х160 | 168 | 134 | 0,67 | ТМГСУ |
| 4 | 2х160 | 168 | 126 | 0,65 | ТМГСУ |
| 5 | 2х160 | 189,5 | 151 | 0,73 | ТМГСУ |
| 6 | 2х250 | 326 | 244,5 | 0,81 | ТМГСУ |
| 7 | 2х160 | 145 | 139,8 | 0,62 | ТМГСУ |
| 8 | 2х160 | 210 | 185,2 | 0,9 | ТМГСУ |
| 9 | 2х250 | 250 | 187,5 | 0,63 | ТМГСУ |
| 10 | 2х100 | 135 | 83,7 | 0,79 | ТМГСУ |
| 11 | 2х160 | 175 | 131,2 | 0,68 | ТМГСУ |
| 12 | 2х250 | 340 | 299,9 | 0,9 | ТМГСУ |
| 13 | 2х100 | 140 | 105 | 0,87 | ТМГСУ |
| 14 | 2х100 | 125 | 77,5 | 0,73 | ТМГСУ |
| 15 | 2х250 | 280 | 202,7 | 0,69 | ТМГСУ |
| 16 | 2х160 | 187 | 120,8 | 0,69 | ТМГСУ |
| 17 | 2х160 | 155 | 124,3 | 0,62 | ТМГСУ |
| 18 | 2х250 | 302 | 226,5 | 0,75 | ТМГСУ |
| 19 | 2х250 | 320 | 282,2 | 0,85 | ТМГСУ |
| 20 | 2х250 | 380 | 285 | 0,95 | ТМГСУ |
| 21 | 2х100 | 162 | 96 | 0,94 | ТМГСУ |
| 22 | 2х160 | 270 | 145,8 | 0,95 | ТМГСУ |
| 23 | 2х250 | 340 | 255 | 0,85 | ТМГСУ |
| 24 | 2х400 | 410 | 275,5 | 0,61 | ТМГ11 |
| 25 | 2х400 | 480 | 360 | 0,75 | ТМГ11 |

Компенсирующие устройства:

Агрегаты секционные компенсирующие типа КУ-Лег 01: КУ – Лег 01-Х1-Х2Х3-Х4Х5-Х6Х7-ХХХ;

КУ – конденсаторная установка;

Лег 01 – отличительный индекс производителя (ООО «Легир»); Х1 – Р – регулируемые; Н – нерегулируемые;

Х1Х2 – номинальное напряжение кВ: 0,4; 0,44; 0,525; 0,69;

Х4Х5 – номинальная мощность установки, кВАр: 35; 50; 75; 100; 125; 175; 150; 200; 250; 300; 400;

Х6Х7 – номинальная мощность ступени, кВАр: 35; 12,5; 25; 50; ХХХ – климатическое исполнение и категория исполнения У3.

Таблица 2 – Установки конденсаторные нерегулируемые

Тип

КУ Лег 01-Н-0,4-40Уз КУ Лег 01-Н-0,4-100Уз КУ Лег 01-Н-0,4-150Уз КУ Лег 01-Н-0,4-200Уз КУ Лег 01-Н-0,4-300Уз

Номинальное напряжение, В 400 400 400 400 400

Мощность, кВАр

40 100 150 200 300

Масса, кг

40 70 80 90 150

Габариты ШхВхГ) 400х700х270 450х1000х450 450х1200х450 450х1400х450 600х1400х600

Таблица 3 – Установки конденсаторные регулируемые

Тип

КУ Лег 01-Р-0,4-35-5-Уз КУ Лег 01-Р-0,4-50-12,5Уз

Номинальное напряжение, В

400 400

Мощ-ность, кВАр

40 50

Мощ-

ность	Масса, ступени,         кг

кВАр

5               40 12.5             40

Габариты (ШхВхГ)

400х700х270 400х700х450

Окончание таблицы 3

Тип

КУЛег 01-Р-0,4-75-12.5-Уз КУ Лег 01-Р-0,4-100-25-Уз КУ Лег 01-Р-0,4-125-25-Уз КУЛег01-Р-0,4-150-12.5-Уз КУ Лег 01-Р-0,4-175-25-Уз КУ Лег 01-Р-0,4-200-50-Уз

Номинальное напряжение, В

400 400 400 400 400 400

Мощ-ность, кВАр

75 100 125 150 175 200

Мощ-

ность	Масса, ступени,         кг

кВАр

12.5	45 25	70 25	80 25	80 25	80 50	90

Габариты (ШхВхГ)

400х700х450 450х1200х450 600х1200х600 450х1200х450 450х1400х450 600х1600х600

Агрегаты секционные компенсирующие типа АСК «Белэлектромонтаж»: АСК Х1 – Х2 -0,38-ХХХ-У3;

АСК – агрегат секционный компенсирующий; Х1 – количество секций, шт.;

Х2 – количество ступеней регулирования; 0,38 – номинальное напряжение, кВ; ХХХ – полная мощность, кВАр;

У3 – вид климатического исполнения. Пример: АСК1-9-0,38- 425 У3.

Максимальная мощность – 425 кВАр, мощность одной ступени – 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 кВАр, количество ступеней регулирования – 12 шт., степень защи-ты оболочки IР20. Для обеспечения более плавного регулирования рекоменду-ется принимать мощность ступени, равной половине последующих. Размеры агрегата: 2000(Н) х 800(Ш) х 600 (Г) мм.

Таблица 4 – Технические характеристики трансформаторов серии ТМГСУ:

напряжение ВН-6(10)кВ; НН-0,4кВ; напряжение короткого замыкания – 4,5 %; схема и группа соединения обмоток – Y-Yо

Тип

ТМГСУ-25/10-У3 ТМГСУ-40/10-У3 ТМГСУ-63/10-У3 ТМГСУ-100/10-У3 ТМГСУ-160/10-У3 ТМГСУ-250/10-У3

Номинальная мощность, кВА 25 40 63 100 160 250

Потери, Вт х.х.	к.з. 115	600 155	880

220	1280 270	1970 410	2600 580	3700

Ток х.х., %

2,8 2.6 1.8 1.2 1,0 0,8

Таблица 5 – Технические характеристики трансформаторов ТМГ11 мощностью 400…1600 кВА

0

0

0

Тип трансформатора

ТМГ11-400/10-У1(ХЛ1)

ТМГ11-400/15-У1(ХЛ1) ТМГ11-630/10-У1(ХЛ1) ТМГ11-1000/10-У1(ХЛ1) ТМГ11-1250/10-У1(ХЛ1) ТМГ11-1250/10-У1(ХЛ1)

Номин. мощ-ность, кВА

400

630

1000

1250

1600

Номинальное напряжение, кВ

ВН	НН

6; 10	0,4

8,15	0,38

15	0,4

6; 10	0,4

6; 10	0,4

6; 10	0,4

6; 10	0,4

Схема и группа со-единения обмоток У/Ун-0 Д/Ун-11 Ун/д-11 У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Ун-0 Д/Ун-11

Д/Ун-11

Д/Ун-11

Потери, Вт

х.х.	к.з.

830

5400 5600

830	5400

830	5800

1060	7450

1400	1080

1650	1350

2150	1650

Ток х.х., %

0,8

0,8

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

Напря-жение к. з., %

4,5

4,5

4,5

5,5

5,5

6,0